## Lokasyon Profili
YENi LOKASYON KURULUM SABLONU — Lokasyon Profili
Sari hucreler doldurulacak alanlardir ¦ * isareti zorunlu alandir
1. TEMEL KIMLIK BILGILERI
* Lokasyon ID | Sistem ici kisa kod (kucuk harf, bosluksuz) | Ornek: atasehir
* Lokasyon Adi | Portalde gorunecek tam isim | Ornek: Acibadem Atasehir Hastanesi
Sehir / Ilce |  | Ornek: Istanbul / Atasehir
Sorumlu Kisi | Teknik irtibat | Ornek: Ahmet Yilmaz
PC IP Adresi | Lokasyon PC ag adresi | Ornek: 192.168.1.100
2. SiSTEM YAPISI
* Hat Sayisi | 1 veya 2 | Ornek: 1
* Hat 1 Adi | Birinci hatin kisa adi | Ornek: ATS-1
Hat 2 Adi | Ikinci hat varsa — yoksa bos birakin | Ornek: ATS-2
* Chiller Sayisi | Toplam chiller adedi | Ornek: 3
* Absorpsiyonlu Chiller | Var mi? (EVET / HAYIR) | Ornek: HAYIR
* Kazan Sayisi | Toplam kazan adedi (yoksa 0) | Ornek: 2
* Kule (Cooling Tower) | Toplam kule adedi (yoksa 0) | Ornek: 2
* VRF / Split Sistemi | Var mi? (EVET / HAYIR) | Ornek: HAYIR
* Kojenerasyon | Var mi? (EVET / HAYIR) | Ornek: HAYIR
3. SAYAC / OLCUM ALTYAPISI
* Modbus Analizor Var mi | Janitza/Siemens sayac (EVET/HAYIR) | Ornek: EVET
* BACnet (Desigo) Var mi | Desigo CC BACnet okuma (EVET/HAYIR) | Ornek: EVET
Modbus Port | Standart 502 — farkliysa yaz | Ornek: 502
BACnet Gateway IP | BACnet/IP gateway adresi | Ornek: 172.17.91.50
Veri Okuma Saati | Bilgi amaclidir — sistemde SABIT 07:10 (data_bridge.py), buraya yazilan deger otomatik uygulanmaz | Ornek: 07:10
GM Sync Saati | Bilgi amaclidir — sistemde SABIT 08:00 (cloud_sync.py), buraya yazilan deger otomatik uygulanmaz | Ornek: 08:00
4. MANUEL GiRiLECEK SAYACLAR (Portalde form olacak)
* Sebeke Tuketim Sayaci | kWh sayaci var mi? (EVET/HAYIR) | Ornek: EVET
* Kojenerasyon Uretim | kWh uretim sayaci? (EVET/HAYIR) | Ornek: HAYIR
* Dogalgaz Sayaci (Kazan) | m3 sayaci? (EVET/HAYIR) | Ornek: EVET
* Dogalgaz (Kojenerasyon) | m3 sayaci? (EVET/HAYIR) | Ornek: HAYIR
* Su Tuketim Sayaci | m3 sayaci? (EVET/HAYIR) | Ornek: EVET
5. GENEL AHU UFLEME BANDI (Opsiyonel — bos ise varsayilan kullanilir)
Sogutma Min Ufleme (SAT) | Bos = varsayilan 15.0 kullanilir | Ornek: 15.0
Sogutma Max Ufleme (SAT) | Bos = varsayilan 18.0 kullanilir | Ornek: 18.0
Isitma Min Ufleme (SAT) | Bos = varsayilan 28.0 kullanilir | Ornek: 28.0
Isitma Max Ufleme (SAT) | Bos = varsayilan 31.0 kullanilir | Ornek: 31.0
6. CHILLER / KAZAN / FCU KAPASITE BILGISI (Opsiyonel — talep/uretim hesabi icin)
Chiller Birim Kapasite (kW) | Tek bir chiller biriminin kW kapasitesi | Ornek: 2000
Chiller Gidis Sicakligi (C) | Tasarim gidis suyu sicakligi | Ornek: 7
Chiller Donus Sicakligi (C) | Tasarim donus suyu sicakligi | Ornek: 12
Kazan Birim Kapasite (kW) | Tek bir kazanin kW isitma kapasitesi (adet: 17. satir) | Ornek: 1950
FCU Adedi | Toplam FCU sayisi | Ornek: 1750
FCU Birim Kapasite (kW) | Tek bir FCU biriminin ortalama kW kapasitesi | Ornek: 2.5
FCU Esanjor Diversity | Eszamanlilik faktoru (0-1 arasi) | Ornek: 0.55
Tasarim Hava DT (C) | AHU/FCU tasarim hava sicaklik farki | Ornek: 5
7. LiSANS BiLGiSi (Lokasyon ID ile KARISTIRMAYIN — farkli kavramlar)
Makine ID | Lokasyon PC sinin anakart UUID si — PC de "wmic csproduct get uuid" komutuyla alinir. Bu, Lokasyon ID DEGiLDiR, ayri bir kavramdir. | Ornek: DF9ABA0D-A7A8-C416-A430-00D861BD5794

## Modbus Analizorler
MODBUS ANALIZOR LiSTESi
Her satir bir analizoru temsil eder. Marka: janitza / siemens ¦ Kategori: Chiller / MCC / Kule / TRDP / Diger
# | Cihaz Adi | IP Adresi | Marka | Kategori | Notlar
1 | MCC-1 | 172.17.91.100 | janitza | MCC | ORNEK SATIR - silip gercek degerleri girin
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Kategori: Chiller = sogutma gurubu ¦ MCC = elektrik panosu ¦ Kule = sogutma kulesi ¦ TRDP = trafo dagitim panosu ¦ Diger = siniflandirilmamis
ONEMLI — Cihaz Adi formati: Sistem cihazlari BUYUK HARF ve tire ile esler (case-sensitive). Ornekler: MCC-1, MCC-2 ... MCC-7 ¦ CHILLER-1 ... CHILLER-5 ¦ KULE-1, KULE-2, KULE-3 ¦ TRDP-1, TRDP-3 ¦ Siemens MCC panelleri icin: 2BK-MCC-D01, 2BK-MCC-D02, 4BK-MCC-E01, 4BK-MCC-E02, 4BK-MCC-F01, CK-MCC-D01, CK-MCC-E01, CK-MCC-F01. Bu formata uymayan isimler (orn. "MCC1" veya "mcc-1") sistemde MCC/Chiller/Kule kirilim raporlarinda eslesmez ve o cihazin verisi ayri gosterilemez.

## BACnet Noktalar
BACNET NOKTA LiSTESi (Desigo CC)
Sistem Rolu sutunu: bu noktanin sistemde hangi degeri temsil ettigini belirtir (acilir liste)
Gateway IP | Network (DNET) | MAC (DADR) | Device Instance ID | Object Type | Object Instance | Point Name | Aciklama | Sistem Rolu
Sistem Rolu secilmeyen (bos birakilan) noktalar okunur ama energy_data sutunlarina yazilmaz

## Roller (hidden)
Dis Hava Sicakligi
Dis Hava Nem
Chiller Set Sicakligi
Hat1 Isitma Sicakligi
Hat1 Sogutma Sicakligi
Hat1 Kazan Sicakligi
Hat2 Isitma Sicakligi
Hat2 Sogutma Sicakligi
Hat2 Kazan Sicakligi
Chiller-1 Durum
Chiller-2 Durum
Chiller-3 Durum
Chiller-4 Durum
Chiller-5 Durum
Chiller-1 Yuzde
Chiller-2 Yuzde
Chiller-3 Yuzde
Chiller-4 Yuzde
Chiller-5 Yuzde
Absorpsiyon Chiller Durum
Kazan-1 Durum
Kazan-2 Durum
Kazan-3 Durum
Kojen-1 Durum
Kojen-2 Durum
Kojen-3 Durum
Kojen-4 Durum
Kullanilmayacak

## AHU Noktalari
AHU NOKTA LiSTESi (Mekanik Zeka / HVAC Analiz)
Bu sayfa SANTRAL (chiller/kazan) noktalarindan AYRIDIR — sadece AHU (klima santrali) noktalari icin kullanilir. ahu_collector.py --setup ile islenir. YENI: Her AHU icin sicaklik/vana noktalarina EK OLARAK "Start/Stop" (calisma komutu, binary Object Type=4) ve "Basinc" (kanal fark basinci Pa, analog Object Type=0) noktalari da girilebilir — bunlar ON KOSUL KAPISI icin kullanilir (santral gercekten calisiyor mu, fan basiyor mu, sensor saglam mi). Basinc sensoru olmayan santrallerde basinc noktasi bos birakilir (kapi otomatik 2/3 onaya duser).
Gateway IP | Network (DNET) | MAC (DADR) | Device Instance ID | Object Type | Object Instance | Point Name | LOCATION (MAHAL)
172.17.91.50 | 2 | 0x011C | 2098211 | 0 | 40 | Ahu-3 Ufleme | MAS-1
ONEMLI — Point Name formati: ILK KELIME AHU adidir (orn. "Ahu-3"), sistem bunu otomatik ayirir. Devamindaki kelimeye gore nokta tipi otomatik tespit edilir: "Start" iceren -> Start/Stop komutu (Object Type=4) ¦ "Basinc" iceren -> kanal basinci Pa (Object Type=0) ¦ "Ufleme" iceren -> SAT/ufleme sicakligi ¦ "...Sogutma Vana..." -> sogutma vana yuzdesi ¦ "...Isitma Vana..." -> isitma vana yuzdesi ¦ "...Set" ile bitenler -> set sicakligi ¦ "Emis/Donus" iceren -> emis/donus sicakligi. Ornekler: "Ahu-3 Ufleme", "Ahu-3 Emis", "Ahu-3 Isitma Vana", "Ahu-3 Sogutma Vana", "Ahu-3 Set", "Ahu-3 Start", "Ahu-3 Basinc". DIKKAT: Bu anahtar kelimelerden HICBIRINI icermeyen isimler ARTIK atlanir (eskiden yanlislikla emis sayiliyordu) — tanimlanamayan nokta konfige eklenmez, kurulumda uyari verilir. LOCATION (MAHAL): hangi hat/bolge (orn. MAS-1, MAS-2 — Lokasyon Profili Hat 1/Hat 2 adlarina karsilik).

## AHU SAT ve Kapasite
AHU SAT LiMiTLERi VE TASARIM KAPASiTESi (Opsiyonel)
OPSiYONEL sayfa — doldurulmazsa sistem genel varsayilan degerlerle calisir. Her AHU icin ozel sogutma/isitma SAT (ufleme) limiti ve tasarim kapasiteleri (kW) girilirse analiz daha dogru olur. Sogutma ve isitma kapasiteleri, mekanik zeka ekranindaki talep-uretim kartlarinin hesabinda kullanilir.
Mahal | AHU Adi | Sogutma SAT Limiti (C) | Isitma SAT Limiti (C) | Tasarim Sogutma Kapasitesi (kW) | Tasarim Isitma Kapasitesi (kW)
MAS-1 | Ahu-1 | 18 | 28 | 194.9 | 182.2
AHU Adi, "AHU Noktalari" sayfasindaki Point Name icindeki AHU adiyla AYNI olmali (orn. "Ahu-1") — eslesmezse o AHU icin ozel limit/kapasite uygulanmaz, genel varsayilan kullanilir. Mahal, Lokasyon Profili sayfasindaki Hat 1/Hat 2 adlarina karsilik gelir (MAS-1/MAS-2).

## Talimatlar
KULLANIM TALiMATLARI
ADIM 1 | Lokasyon Profili sayfasini doldurun (sari hucreler)
ADIM 2 | Modbus Analizorler sayfasina sahadan aldiginiz IP ve cihaz bilgilerini girin
ADIM 3 | BACnet Noktalar sayfasina Desigo CC santral (chiller/kazan) noktalarini girin
ADIM 3b | AHU Noktalari sayfasina klima santrali (AHU) noktalarini girin — santral noktalarindan AYRI sayfa. Sicaklik/vana noktalarina EK OLARAK varsa "Ahu-X Start" (Object Type=4) ve "Ahu-X Basinc" (Object Type=0) noktalarini da girin — on kosul kapisi bunlari kullanir
ADIM 3c | AHU SAT ve Kapasite sayfasini doldurun (OPSiYONEL — daha dogru analiz icin)
ADIM 4 | Doldurulmus Excel dosyasini lokasyon_kurulum_otomasyon.py ile isleyin
ADIM 5 | Otomatik olarak uretilenler (lokasyon_kurulum_otomasyon.py):
- data_collector.py (Modbus analizor listesiyle, ANALYZERS dizisi)
- data_bridge.py (Chiller/MCC kategorileri + BACNET_MAP)
- ahu_nokta_konfig.json (AHU Noktalari sayfasindan)
- ahu_sat_limitleri.json / ahu_tasarim_kapasiteleri.json / ahu_tasarim_isitma_kapasiteleri.json (AHU SAT ve Kapasite sayfasindan, doldurulduysa)
- hvac_settings.json (Genel AHU Ufleme Bandi + on kosul kapisi esikleri: basinc/sensor gecerlilik araliklari, susturma suresi vb. — CONFIG override, kaynak kod degismez)
- chiller_fcu_ayarlari.json (Chiller/FCU Kapasite Bilgisi alanlarindan, doldurulduysa)
- location_manager.py (KRiTiK — lokasyon kimligi + tek/cift hat semasi, Hat Sayisina gore)
- supabase_config.json (lokasyon ID + Supabase baglanti bilgisi)
- hedefli_okuma_sablonu_2.xlsx (BACnet Noktalar sayfasindan, Sistem Rolu haric)
- Kurulum zip paketi (lokasyonlar/<id>.zip)
HENUZ YOK | Asagidakiler SU AN OTOMATIK DEGIL, manuel yapilmasi gerekiyor:
- Supabase lokasyonlar tablosuna kayit
- app_merkez.py guncellemesi (yeni lokasyon eklenir)
- Hazir kurulum zip paketi
ONEMLI | * isareti zorunlu alandir, digerleri bos birakilabilir
ONEMLI | IP adresleri sahada kontrol edilmeli — ornek degerleri silin, gercek degerleri girin
ONEMLI | Modbus veya BACnet yoksa ilgili sayfayi bos birakin
ONEMLI | Point Name sutunundaki degerler data_collector ile birebir eslesmeli
ONEMLI | Cihaz Adi BUYUK HARF + tire formatinda olmali (orn. MCC-1, CHILLER-2) — Modbus Analizorler sayfasindaki uyariya bakin
ONEMLI | Veri Okuma Saati / GM Sync Saati alanlari bilgi amaclidir, sistemde sabittir (07:10 / 08:00)
YENI | ON KOSUL KAPISI: AHU Start/Basinc noktalari girilirse, analiz oncesi 3 kapili kontrol calisir (1-santral calisiyor mu, 2-fan basinc uretiyor mu, 3-sensorler saglam mi). Kapiyi gecemeyen santral "Analiz Disi" isaretlenir, sahte alarm uretilmez. Basinc noktasi olmayan santral 2/3 onayla analiz edilir. Start/Basinc noktalari YOKSA eski davranis aynen surer (kapi devreye girmez).